ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-155М 

Техническое описание и инструкция 

по эксплуатации

     1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Термовыключатели предназначены для применения в устройствах контроля температуры и сигнализации в цепях постоянного и переменного тока напряжением 27 В частоты 50 Гц и 60 Гц..

1.2  Термовыключатели являются невосстанавливаемыми комплектующими изделиями.

1.3 . Климатическое исполнение УХЛ категории 4 ГОСТ 15150.

1.4  Перед началом эксплуатации ознакомтесь с этим Техническим описанием и руководством по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Температура замыкания и размыкания контакта при скорости изменения температуры воздуха, обтекающего термовыключатель, от 2°С до   6 °С в минуту и скорости потока воздуха от 10 м/с до 15 м/с соответствуют указанным в таблице 1.

2.2 Предельные значения силы тока, коммутируемой контактом при номинальном напряжении 27 В постоянного или переменного тока частоты         50 Гц или 60 Гц активной нагрузки: 

- максимальное 2 А;

- минимальное 0,2 А.

2.3 Коммутационная износостойкость 3∙103 циклов включений-отключений.

2.4 Количество контактов – 1 размыкающий или 1 замыкающий.

    2.5Габаритные, установочные размеры и масса термовыключателя соответствуют указанным в ПРИЛОЖЕНИИ Б.
Таблица 1 
	Типоисполнение термовыключателя
	Температура, (С

	
	размыкания контактов
	замыкания контактов

	АД-155М-А1*

АД-155М-А1К*
	50 ( 10
	40 ( 10

	АД-155М-А2 

АД-155М-А2К
	80 ( 10
	40 ( 10

	АД-155М-А3 

АД-155М-А3К
	200 + 50
	170 + 30

	АД-155М-А4 

АД-155М-А4К
	180 ( 10
	150 ( 10

	АД-155М-А6

АД-155М-А6К
	40 ( 10
	30 ( 10

	АД-155М-А7

АД-155М-А7К
	210 ( 10
	120 ( 10

	АД-155М-А8

АД-155М-А8К
	110 ( 10
	80 ( 10

	АД-155М-А9

АД-155М-А9К
	40 ( 5
	30 ( 5

	АД-155М-А10

АД-155М-А10К
	130 ( 10
	80 ( 10

	АД-155М-А11*

АД-155М-А11К*
	50 ( 10
	40 + 10

	АД-155М-А12*

АД-155М-А12К*
	50 + 10
	40 ( 10

	АД-155М-Б1*

АД-155М-Б1К*
	60 ( 10
	70 ( 10

	АД-155М-Б3

АД-155М-Б3К
	180 ( 40
	250 + 15

	АД-155М-Б5

АД-155М-Б5К
	130 ( 20
	180 ( 20

	АД-155М-Б6

АД-155М-Б6К
	55 ( 10
	70 ( 10

	* Примечание – По согласованию с предприятием-разработчиком и изготовителем термовыключатели могут выпускаться на следующие значения токов: исполнений А1, А11 и А12 – до 13 А, исполнения Б1 – до 25 А


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:
термовыключатель 
- 1 шт.;
паспорт - 1 экз. на одну коробку;
техническое описание и инструкция по эксплуатации 2ПР.290.000 ТО 

- 1 экз. на партию, отправляемую в одной упаковке (ящике), если иное не оговорено в заказ-наряде.
1.6 Маркировка

1.6.1Термовыключател иимеют маркировку содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение типа термовыключателя;

- дату изготовления.

1.6.2 Каждый термовыключатель упакован  в полиэтиленовую пленку.
4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ           И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1Монтаж и установка термовыключателя производится электро-персоналом имеющим соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности с соблюдением  «Правилал технической эксплуатации электроустановок потребителей»,
4.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током термовыключатели относятся к классу О по ГОСТ 12.2.007.0.
4.2 Термовыключатели стойкие к возгоранию и распространению пожара.

[image: image1.jpg][TPUJIOXEHHME b

["abapuTHBIE, yCTAaHOBOYHBIE pa3MepPbl U Macca TEPMOBBIKITIOYATEIIS

Af-155M-AK 144072 Ad-155M~-b6xK
56
K 4 Y, B
- Be2” ):5\ N \ - |
" % r
< : & LY @ "o { ] § 3
AP 3]
E’H}Cn w" ‘ ,
(P /j
. : /8
23 44402 N
95 '
12max 7.5 52
| e — -

Pucynox B.1 - TepmoBrixmiouatesns tuna AJl-155M ¢ 3alATHBIM KOJIIIAUKOM
(pasmeps! 6e3 JONYyCKOB Haubonb LIMe) :
i — Bunr M3-6g;
*2 oTB.

AL-155M-6

Afl-155M~A j

7 ool B

36

,m,;';,

¢
{
i LN

95
1Zmax

Pucynok B.2 Tepmossicnoyaress tuna AJl-155SM 6e3 3aUiMTHONO KOJHAUKA
(pusMepst 683 [OITY CKOB HaHBOJILLITHE ) ;

I sunT M3-64;
2 ors.

Macca TepMOBBIKITIOUaTeNs He Holiee 35 T




5. УСТРОЙСТВО

Термовыключатели изготавливаются в следующих исполнениях:                      

в зависимости от вида контакта:  

А – с размыкающим контактом при повышении температуры воздуха обтекающего термовыключатель;
Б -   с замыкающим контактом при повышении температуры воздуха обтекающего термовыключатель;  

в зависимости от внешнего оформления:  

- без колпачка

- с колпачком ( обозначен буквой К)     

в зависимости от температуры замыкания и размыкания контакта.


Устройство термовыключателя показано в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

На панели 1 укреплены два серебряных неподвижных контакта 5, клеммы 4 и колонки 2. Клеммы и контакты изолированы от панели. На колонке консольно укреплена сферическая биметаллическая пластина 3 с серебряным контактом 6, изолированным от пластины.

Биметаллическая пластина оттарирована так, что при нагревании она скачкообразно выгибается в противоположную сторону, а при охлаждении скачкообразно возвращается в начальное положение.

Заданная температура размыкания и замыкания контакта достигается подбором соответствующей формы сферической пластины. 


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УСТАНОВКА

6.1  Термовыключатели устанавливаются на контролируемом объекте так чтобы поток воздуха свободно обтекал термочувствительный элемент.             В непосредственной близости от термовыключателя не должны  находится сильно нагревающиеся части аппаратуры.

6.2 Термовыключатель крепится двумя винтами. Неплоскностность поверхности места установки не болем 0,05 мм. Подключение   термовыключателя производят  с помощью проводов, подсоединенных к клемам 4. Рекомендуется на концах проводов иметь кабельные наконечники . Максимальное сечение присоединяемых проводов 1,5 мм2. 

6.3 Термовыключатель должен эксплуатироваться в условиях, приведенных в разделах 1 и 2. Для повышения надежности термовыключателей не рекомендуется использовать их в граничных условиях температурных и механических воздействий.

6.4 В процессе проверки и эксплуатации запрещается искусственно (механическим воздействием) размыкать и замыкать контакты термовыключателя, расшатывать и повреждать биметаллический элемент, зачищать контакты и т. п., так как это приводит к нарушению тарировочных параметров. 

6.5 В окружающей среде при проверке и эксплуатации термовыключателей не должно быть:  пыли, паров и газов, воспламеняющихся от искры; примесей сернистых, фтористых соединений  и других химически активных веществ, способных вызвать коррозию металлических частей и окисление серебряных контактов термовыключателя или разрушение электрической изоляции; паров или взвешенных частиц органических веществ ( масел, тяжелых эфиров, смол), которые могут вызвать загрязнение контактов и образование непроводящей пленки на поверхности контактов; охлаждающих жидкостей.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
6.1.1 Эксплуатация термовыключателей должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также с требованиями ТУ и технического описания и инструкции по эксплуатации.

6.1.2 При проведении потребителем проверки соответствия качества поступивших к нему термовыключателей, а также маркировки и упаковки, должны применяться правила и методы испытаний, установленные техническими условиями. При этом инструкция по входному контролю у потребителя должна быть согласована с разработчиком и изготовителем в установленном порядке.

6.1.3 Термовыключатель неремонтопригоден и при отказе подлежит замене на новый не бывший в эксплуатации.

6.1.4 Не допускается заземление или подведение потенциала к металлическим частям термовыключателя, не участвующим в коммутации.

6.2 Правила хранения.

6.2.1 Термовыключатели в упаковке предприятия изготовителя должны хранится в складских помещениях при температуре воздуха от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха не более 80%, а также при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вызывающих коррозию металлов, разрушение изоляции.

6.2.2 Термовыключатели в транспортной таре предприятия-изготовителя

можно транспортировать всеми видами транспорта ( кроме морского) без ограничения расстояния. При транспортировании морским транспортом применяется специальная упаковка, необходимость которой указывается в заказ-наряде.

7  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие термовыключателей требованиям ТУ У 31.2-05769219-012:2010 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации и хранения устанавливается 5 лет со дня поступления термовыключателей к потребителю.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Структура условного обозначения термовыключателя: 

Обозначение     А  Д – 155  М  –  Х   Х   Х 

Номер знака      1   2      3     4       5    6    7     

1, 2 - тип выключателя (А - аварийный; Д - дистанционный);


3  - порядковый номер разработки (155);



4 - модернизированный (М);



5 - исполнение по роду контакта (А или Б): 

А - размыкающий контакт при повышении температуры; 

Б - замыкающий контакт при повышении температуры);

6 - исполнение по температуре замыкания или размыкания контакта (от 1 до 12);

7 - исполнение по внешнему оформлению: (К - с колпаком).

Пример записи обозначения термовыключателя при заказе и в документации другого изделия:                                                                                               с контактом, размыкающимся при температуре воздуха, обтекающего термовыключатель, (50 ( 10) (С и с защитным колпаком:

«Термовыключатель АД-155М-А1К ТУ У 31.2-05769219-012:2010».


4





4














