РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

СЕРИИ РЭ 25
Техническое описание и инструкция 

по эксплуатации

1. Введение


В настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации      

/ ТО / содержится необходимые сведения по эксплуатации, обслуживанию, транспортированию и хранению реле электромагнитных серии РЭ25.


Надежность и долговечность реле обеспечивается не только качеством изготовления, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем ТО, является обязательным. 

2. Назначение

Реле электромагнитные промежуточные серии РЭ25 являются комплектующими изделиями и изготавливаются для нужд народного хозяйства.

Реле предназначены для применения в целях управления электроприводами переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 Гц, постоянного тока напряжением до 220В.

Реле изготавливаются в климатическом исполнении /0/ категории размещения /4/ по ГОСТ 15150-69.

Реле пригодны для эксплуатации:

- в макроклиматических районах с умеренным климатом / У / и тропическим климатом / Т / в закрытых помещениях с естественной вентиляцией – без искусственно регулируемых климатических условий /категорий    размещения З/,

- в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом / УХЛ / в закрытых отапливаемых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями /категория размещения 4/.


В зависимости от рода тока, значения номинального напряжения реле выпускаются в различных исполнениях.


Структура условного обозначения реле приведена в приложении А. 

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 10ºС до плюс 35ºС,

- относительная влажность окружающего воздуха не более 98% при температуре 35ºС,

- высота над уровнем моря не более 2 000 м,

- реле допускает работу на высоте не более 4 300 м при температуре не   более 30ºС в цепях с номинальным напряжением не более 220 В,

- рабочее положение в пространстве – любое,

- окружающая среда /промышленная/ не должна содержать пыли в концентрациях, нарушающих работу реле,

- реле виброустойчиво при воздействии ускорения 3g  в диапазоне частот    от 5 Гц, до 15 Гц.


Пример записи обозначения реле при заказе  и в документации другого изделия приведен в приложении Б.

3. Технические данные

Потребляемая мощность, не более:

реле постоянного тока, Вт……………………………………………………1,7

реле переменного тока, ВА……………………………………………………3,0

Номинальный ток контактов, А………………….……………………17

суммарный ток – 34А по 17А в каждой из двух групп контактов при напряжении 380 В.

Максимальный коммутируемый ток, А………………….……...…….25

Номинальное напряжение катушки, В:

постоянного напряжения /ДС/…...…………………………12, 24, 48, 110, 220

переменного напряжения /АС/ частоты /50±1/ Гц……..…12, 24, 110, 220, 380


Максимальное напряжение цепи контактов, В:

постоянного напряжения /ДС/…...……………………………………………400

переменного напряжения /АС/ ………….……..…………………………… .400

Минимальное напряжение цепи контактов, В:

постоянного напряжения /ДС/…...……………………………………………10

переменного напряжения /АС/ ………….……..…………………………… .10

Наименьший номинальный ток контактов при 
напряжении 12 В, А……………………………………………………………0,01

Допустимый предел изменения номинального 
напряжения питания Uном…………………………………………..……0,85-1,1


Испытательное напряжение изоляции, В………………………….…2500


Сопротивление изоляции сухого и чистого реле, не бывшего в эксплуатации, Мом, не менее:

в холодном состоянии…………………………………………………………..50

в нагретом состоянии…………………………………………………………...10


Собственное время срабатывания реле, с, не более…………………..0,02

Масса реле, кг, не более………………………………………………...0,11

Реле могут работать в продолжительном, прерывисто – продолжительном, кратковременном, повторно – кратковременном  режимах с частотой не более 1200 включений в час и относительной частотой включения до 40% при коммутации токов и максимальной частотой         7200 вкл./ч без тока при протекании наименьшего номинального рабочего тока контактов.

Механическая износостойкость реле, не менее, циклов          включения-выключения:                    

для переменного тока /АС/ - 2·10ˆ6

для постоянного тока /ДС/  - 3·10ˆ6


Параметры коммутируемых контактами реле нагрузок, для категорий применения АС-1, АС-21, ДС-1, ДС-21, ДС-22 указаны в таблице 1.


Коммутационная износостойкость контактов реле и параметры коммутируемых нагрузок в режиме нормальных коммутаций указаны в таблице 2.


Графики коммутационной износостойкости контактов реле для различных режимов, отличных от указанных в таблице 2, приведены в справочном приложении В.


Схемы электрические принципиальные реле и нумерация выводов реле приведены на рис. 2.
Таблица 1

	Категория применения
	Напряжение,В
	Ток, А
	Параметры нагрузки

	
	номи​наль​ное рабочее
	при испыта​ниях
	номи​нальный рабочий
	вклю​чения и отключе ния при

испытаниях
	

	Переменный               АС-1
	до 40

110 

220
	44

121 

242
	17

17

17


	17

17

17


	cos φ вкл =

	
	380
	418
	17


	17


	= cos φоткл=0,95

	
	
	
	
	
	

	Переменный
	до 40
	44
	17


	17


	cos φ вкл =



	АС-21
	110

220

380
	121

242

418
	17

17

17


	17

17

17


	= cos φоткл=0,95

	Постоянный
	до 40
	44
	17


	17


	

	ДC-1
	48 


	52,8


	17

 
	17


	τ = 1мс

	
	110
	121
	17


	17


	

	
	220
	242
	17


	17


	

	Постоянный
	до 40
	44
	17


	17


	

	ДС-21
	48 


	52,8 


	17


	17


	τ = 1мс

	
	110
	121
	17


	17


	

	
	220
	242
	17


	17


	

	Постоянный

ДС-22
	до 40

48

110

220
	44

52,8 

121

242
	17

17

17

17


	17

17

17

17


	τ = 2мс


Таблица  2

	Категория применения
	Номи​наль​ное рабочее

напряжение В
	Номи​нальный рабочий ток, А
	Коммутационная износостойкость, млн. циклов

не менее
	Параметры нагрузки

	Переменный

АС-1
	12

24

110

220

380
	17

17

17

17

17


	3,0
	 cosφвкл=0,95

cosφоткл=0,95



	Переменный

АС-21
	12

24

110

220

380
	17

17

17

17

17


	3,0
	cosφвкл=0,95

cosφоткл=0,95

	Постоянный

ДС-1
	12

24

48

110

220
	17

17

17

17

17


	2,0
	τ = 1мс

	Постоянный

ДС-21
	12

24

48

110

220
	17

17

17

17

17


	2,0
	τ = 1мс

	Постоянный

ДС-22
	12

24

48

110

220
	17

17

17

17

17


	2,0
	τ = 2мс


[image: image1.jpg]47,5

35

275

k—43 4

BN
Al A2
7 l"
VAR
i (==l
4,5
226 N





Рисунок 1. Габаритные, установочные, присоединительные размеры реле.

	Схемы электрические принципиальные реле РЭ 25


	Нумерация выводов

Реле

	[image: image2.png]



	3 – 4

	[image: image3.png]®)




	1 – 2

	[image: image4.png]®





	А1 – А2


Рисунок 2. Схемы электрические принципиальные реле и нумерация выводов реле.

4. Устройство и работа реле
Устройство реле показано на рис. 3. В корпусе 1, состоящего из пластмассового основания 1а и двух одинаковых пластмассовых крышек 1б, скрепленных между собой винтами 7, закреплен электромагнит 2 с катушкой 2а, внутри которой размещен сердечник 2б, и с изогнутым якорем 3. Якорь имеет возможность поворота в точке его изгиба и имеет плечо 3а, расположенное напротив  сердечника 2б, и плечо 3б, соединенное с толкателями 4 (2шт.). Внутри реле размещены 2 пары нормально разогнутых силовых (рабочих) контактов: неподвижных 8 и подвижных 10, причем подвижные контакты находятся под воздействием пружин 9. 

В ниши 1в (4шт.) подвода рабочего тока зажимаются входные и выходные провода, а в ниши 1г (2шт.) подводятся и зажимаются провода управляющего тока, подаваемого на контакты 11 и далее – на катушку 2а.


Реле работает следующим образом.

При подаче управляющего тока на контакты 11 катушка 2а электромагнита создает электромагнитное поле, под действием которого якорь 3 поворачивается по часовой стрелке и прижимается  к торцу сердечника 2б,  второй его конец 3б воздействует на толкатели 4, а последние – на подвижные контакты 10, которые опускаются вниз и соприкасаются с неподвижными контактами 8 – цепь подачи рабочего тока замкнута. При снятии с катушки рабочего тока и прекращении воздействия сил электромагнитного поля якорь 3 возвращается в свое исходное положение под воздействием пружин 9, а также сил упругости подвижных контактов 10 – подача рабочего тока прекращается, цепь подачи рабочего тока разомкнута.


Для возможности ручного воздействия на катушку реле (залипание контактов реле, несрабатывание, проверка работоспособности и т.п.) предусмотрен пластмассовых манипулятор 5.


Для возможности установки реле на установочной планке предусмотрен зацеп 1д и подвижный ползун 12, на который воздействует пружина 6.


[image: image5.wmf]

Рисунок 3. Устройство Реле.

5. Общие указания по эксплуатации


Перед установкой реле необходимо проверить соответствие электрической схеме и его работоспособность.


Работоспособность реле проверяют по наличию электрической цепи замыкающих контактов при включенной катушке. Контроль наличия цепи определяется с помощью индикатора при силе тока 0,01 А и 

напряжении 24 В.


Реле устанавливается на металлической рейке посредством пружинного зажима.


К винтовым зажимам допускается присоединять один или два проводника общей площадью сечения от 0,5 до 2,5 мм² каждый.


Монтаж реле следует проводить в обесточенном состоянии.

Запрещается разборка реле. Реле выпускаются полностью отрегулированными и не подлежат регулировке при монтаже и эксплуатации.


При обнаружении неисправности реле следует заменить.


При эксплуатации реле регламентные работы не производятся 

/реле неремонтнопригодно/. 

6. Правила хранения и транспортирования 

Реле можно хранить в транспортной таре предприятия-изготовителя в неотапливаемых хранилищах с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 до плюс 50ºС, относительной влажности  не более 98% при температуре 35ºС и отсутствии паров, вредно действующих на материалы и упаковку реле.

Транспортировать реле можно всеми видами транспорта, при этом ящики с реле должны быть защищены от воздействия осадков и солнечной радиации, а также надежно закреплены во время перевозки.

7. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- техническое описание и инструкция по эксплуатации АЦЩА 01-00.00.00ТО /на партию реле, отправляемую в один адрес, если иное не оговорено в заказе-наряде, допускается поставлять один экз. технического описания/.

8. Гарантийные обязательства


Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода реле в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с момента получения реле потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

/обязательное/

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ

РЭ 25 - 20 - I - 20 04 - XX - XXX

Буквенное обозначение вида реле

Условное обозначение  номера серии

Разделительный знак  

Количество замыкающих контактов /2/

Количество размыкающих  контактов /0/

Разделительный знак  

Условное обозначение способа крепления реле 

и присоединения внешних проводников, наличие 

колодки разъемной I- на рейке, 

винтовым зажимом, переднее, 

без колодки контактной разъемной.

Разделительный знак    

Условное обозначение степени 

защиты оболочки /IР20/ по ГОСТ 14254-96 

Условное обозначение кли​матического исполнения /0/ 

и категории размещения /4/ по ГОСТ 15150-69 

Разделительный знак   

Род тока



АС - переменный /50±1/ Гц,  

ДС - постоянный 

Разделительный знак   

Номинальное напряжение катушки напряжения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

/справочное/

Запись обозначения реле при заказе

И в документации другого изделия.

В заказе на реле должно быть указано: серия реле, обозначение по сочетанию замыкающих и размыкающих контактов, условное обозначение способа крепления, способа подсоединения внешних проводников, наличие колодки контактной разъемной, степени защиты оболочки, климатическое исполнение и категория размещения, значение номинального напряжения катушки напряжения, род тока, номер технических условий.

Пример записи обозначения реле с 2 замыкающими и 0 размыкающими контактами, креплением на рейке с передним присоединением внешних проводников винтовым зажимом, степень защиты оболочки реле по ГОСТ 14254-96 /IP20/, климатическое исполнение /0/, категории размещения /4/ по ГОСТ 15150-69, без колодки контактной разъемной с катушкой на номинальное напряжение 230 В переменного тока /АС/:

“Реле РЭ 25-20-I-2004-АС-230 В”

ТУ У 31.2-05769219-011:2009

То же для экспорта:

“Реле РЭ 25-20-I-2004-АС-230 В, экспорт”.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

/справочное/

Графики коммутационной износостойкости реле

[image: image6.png]Konvuecteo umknos [N]

10

3
10

10

10

2 4 8

KoMMyTUPYeMas MowHocTe [KBAID

10

— -




Рисунок В1 - Коммутационная износостойкость реле переменного тока.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

/ продолжение /

[image: image7.png]Konvuecteo umknos [N]

10

3
10

10

10

2 4 8

KoMMyTUPYeMas MowHocTe [KBAID

10

— -




Рисунок В2 - Коммутационная износостойкость реле постоянного тока.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатацию, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

