  Накладка НКР-3

техническое описание и инструкция по эксплуатации
АЧЩА.642268.001 ТО
2014 г.

г. Бершадь

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Накладка НКР-3 предназначена для неавтоматических переключений без тока цепей защиты станций и подстанций с номинальным током до 10А и номинальным напряжением до 380 В переменного тока 50 Гц и до 220 В  постоянного тока. Используются в цепях релейной защиты и автоматики в качестве вспомогательного устройства.

1.2  Конструкция Накладки НКР-3 позволяет организовать точку подключения электрической схемы с видимым разрывом, что значительно облегчает обслуживание и наладку оперативных цепей.

1.3  Климатическое исполнение Накладки НКР-3  У и Т категории размещения  3 по  ГОСТ 15150-69.

1.4  Перед началом эксплуатации ознакомтесь с этим Техническим описанием и руководством по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Допускаемое напряжение :

                                                  переменный ток  50 Гц         -    до 380  В

                                                  постоянный ток                      -   до 220 В

2.2 Допускаемый ток                                                                         до 10А

2.3 Количество коммутируемых цепей                                         -     3

2.4 Количество переключаемых положений ручки                      -     3 

2.5  Степень защиты                                                       ӏР00 по ГОСТ 14254

2.6 Габаритные, установочные размеры и масса накладок соответствуют  указаным в Приложении 2.

2.7 Схема электрическая приведена в Приложении 1.

2.8 Условия эксплуатации:

     - Высота над уровнем моря                                                 -      до 2000 м .

     - температура окружающего воздуха                                 -        до  +45⁰   

           - атмосфера типа ӏӏ по ГОСТ15150 – 69 не должна содержать пыли,            агресивных газов и паров в концентрациях, снижающих электрические параметры  Накладки НКР-3.

2.9 Допускаемое присоединение к контактным выводам 

              проводников из меди или алюминия                -      2 шт. сечением до 2,5 мм2.

        2.10 Сопротивление изоляции не менее :

                                                                            -   20 мОм в холодном состоянии

                                                                            -   6 мОм  в нагретом состоянии.

2.11 Превышение температуры контактных выводов

новых накладок над температурой окружающего воздуха: 

                                                                                    -  не более 65⁰ С

    2.12 Механическая износостойкость накладок  переключений:

                                                                                      - не менее 1 тыс.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

  3.1 Накладки в количестве согласно  заказа.

3.2 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 

АЧЩА.642268.001 ТО  ……………………………………………1 шт.                    (на   партию Накладок отправляемых в один адрес, если иное не оговорено в заказ-наряде).

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1  Монтаж и установка Накладки НКР-3 производится электроперсоналом имеющим соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности с соблюдением  "Правил устройства электроустановок " (ПУЭ),  " Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"  и правил техники безопасности при эксплуатации электрических станций и подстанций.

4.2   Накладки НКР-3 должны устанавливатся так, чтобы электрический зазор между выводами и заземляемыми местами частей конструкций, был не менее 12 мм.

4.3 Сопротивление изоляции накладок должно соответствовать п 2. 10.

4.4 Внимание ! Переключение положений накладок должно осуществлятся без тока.

5. УСТРОЙСТВО

5.1 Общий вид Накладки НКР-3 с указанием основных частей  приведен на           Рисунке 1.

5.2  Описание и работа Накладки НКР-3:

Накладка НКР-3 позволяет осуществлять переключение электрических цепей и имеет 3 фиксированных положения. Основной частью изделия является Корпус 2 на котором смонтированы три неподвижные Выводы 3. Они вставлены в соответствующие отверствия корпуса своими резьбовыми шпилькамии, зафиксированы гайками М4 под которые подложены пружинные шайбы. Ориентация Выводов и фиксация от проворота обеспечивается соответствующими углублениями в Корпусе. На лицевой стороне Корпуса напротив левого контакта нанесена рельефная надпись "Сигн.", напротив правого -"Откл.". Центральный контакт не маркирован. На задней стенке корпуса указана нумерация выводов 1, 2, 3, 4 соответственно. В подвижный узел Накладки  которым производится переключение входят: Ручка1, Зажим 4, Контакт 5, Пружина 6, Втулка 7, шайба Ø4, Гайка 9, Винт 10.  Винт 10 является осью вращения для всего подвижного узла, и его головка контактирует с круглой выемкой в детали Зажим. Контакт 5 входит внутрь отогнутых полок Зажима и через отверствие в детали Зажим 4  в деталь Контакт 5  вкручена Ручка 1. Пружина 6 установленная между Зажимом и Контактом выполняет функцию розжимания этих деталей при отвинчиваниия Ручки 1, а также входя в проточку металлического винта  детали  Ручка ограничивает ее ход при максимальном вывинчивании. Шайба пружинная 8 поджимает деталь Контакт 5  к головке детали Винт 10. Для ограничения перемещения свободного конца детали Контакт, отжимаемой Пружиной 6 на Зажиме отогнуты четыре упорные усики. Плоская пружина11, установленная в Корпусе своей центральной выемкой соприкасается с выступом детали Контакт 5 и таким образом обеспечивает фиксацию подвижного узла в среднем положении. Все переключения между контактами  из одного положения в другое производятся только при отключенном токе и осуществляются в следующей последовательности: Ручка 1 отвинчивается против часовой стелки до упора, при этом Пружина 6  разводит детали Зажим 1 и Контакт 5 до упора Контакта 5 в ограничительные усики на Зажиме. Между этими деталями образуется  зазор  около  3 мм. Далее удерживая за Ручку 1 проворачиваем ее в положение "Сигн". При повороте  всего подвижного узла полукруглый выступ детали Контакт 5  выходит из выемки Пружины 11 и поджимаемый другой поверхностью Пружины 11 фиксирует в крайнем положении весь подвижный узел. 

    Для соединения подвижного узла (соответствует маркировка вывод 2 на задней стенке корпуса) вращаем Ручку 1  по часовой стрелке, детали Зажим 4 и Контакт 5 стягиваются и зажимают своими контактными поверхностями отогнутую полку Вывода 3 с одной стороны, и поджимается деталь Зажим  к головке Винта 10 с другой. Обеспечивается надежное замыкание цепи между выводом 2 и соответствующим      выводом в положении "Сигн". Переключение между выводами в положение "Откл." производятся в такой же последовательности.  Подсоединение проводников к выводам 1, 2, 3, 4 осуществляется на соответствующие резьбовые шпильки на обратной стороне Накладки. Проволочная петля провода зажимается между шайбами гайкой с пружинной шайбой.


6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УСТАНОВКА

6.1 Перед установкой Накладки НКР-3 необходимо проверить ее комплектность, целостность деталей, отсутствие сколов и трещин на Корпусе и Ручке, наличие коррозии металических деталей.

6.2 Необходимо проверить Накладку НКР-3 на функционирование совершив несколько переключений во все переключения и обратно.

6.3 Окружающая среда в месте установки Накладки не должна содержать пыли, агресивных газов и паров в концентрациях снижающих электрические параметры Накладки ниже допустимых параметров

6.4 Накладка монтируется на панели и крепится двумя винтами М4 через отверствия в Корпусе.

6.5 При установке накладки необходимо придерживатся требований охраны труда и электробезопасности в соответствии с разделом 4 настоящего руководства по эксплуатации.

[image: image4.jpg]s




  
[image: image1.png]



[image: image2.jpg]O )

.e%0 .
o=g=0





Рисунок 1

                   1-Ручка;  2-Корпус; 3-Вывод; 4-Зажим; 5-Контакт; 6-Пружина;  7-Втулка;       

 8-Шайба пружинная; 9-Гайка; 10-Винт; 11-Пружина; 12-Гайка М4 ГОСТ5915-70;              13-Шайба 4 ГОСТ10450-78;  14-Шайба 4 Н ГОСТ6402-70
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1  При обслуживании Накладки НКР-3 выполняют:

периодический осмотр на целостность деталей, наличия следов перегрева и подгорания контактных поверхностей.

-при необходимости производится очистка внешних деталей от пыли и загрязнений.  Очистка накладки производится обязательно при отключенном  токе .

  7.2 Для поставки в районы Крайнего Севера категория упаковки КУ-2,. Вид внутренней упаковки – по варианту ВУ-ӏӏ Б-ӏ согласно ГОСТ23216 предусматривающую упаковку Накладки предварительно завернутой в парафинированую бумагу в картонную коробку.

7.3 Для микроклиматических районов с умкренным климатом категория упаковки КУ-2, согласно ГОСТ 23216 . Вид внутренней упаковки – по варианту ВУ-ӏӏ Б-ӏ.

7.4 Для экспорта в микроклиматические районы с тропичаским климатом категория   упаковки КУ-3А  . Вид внутренней упаковки – по варианту

 ВУ-ӏӏ Б-ӏ.

На коробке наклеивается этикетка с указанием параметров .

Вместо этикетки допускается нанесение данных непосредствен​но на коробку.

Для экспортных поставок упакованные Накладки должны быть
уложены в ящики дощатые № II по ГОСТ 16511.

Допускается применять ящики указанного типа других типораз​меров и других отраслей промышленности.

     Упаковывание технической и сопроводительной докумен​тации по       ГОСТ 232I6.

   Допускается применение других способов упаковки, обеспечивающих сохранность       Накладки  в условиях транспортирования и хранения.

Условия транспортирования и хранения Накладок и допустимые спроки сохранности соответствуют указанным в Таблице 1.

Таблица 1

	Вид поставок
	Обозначение условий транспортирования в части воздействия
	Обозначение условий хранения по ГОСТ 15159-69
	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке и консервации поставщика,  годы

	
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78
	Климатических факторов такие как условия хранения по ГОСТ 15151-69
	
	

	Внутренние поставки
	С
	4 (Ж2)
	1 (Л)
	2

	В районы Крайнего севера
	С
	4 (Ж2)
	2 (С)
	2

	Экспортные поставки в микроклиматические районы с умеренным и тропическим климатом
	С
	6 (ОЖ2)
	2 (С)
	2


Допускается перевозка всеми видами транспорта, при этом   ящики должны быть защищены от проникновения атмосферных осадков, брызг воды, солнечной ультрафиолетовой радиации, пыли, песка, аэрозолей а также надежно закркплены во время перевозки.


7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1 Поставщик гарантирует соответствие Накладки НКР-3 требованиям настоящего Технического описания и инструкции по эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации Накладки устанавливается 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

7. 3 Для экспорта в страны с умеренным и тропическим климатом гарантийный срок устанавливается 1 год со дня ввода  в эксплуатацию, но не более двух лет с момента проследо​вания их через государственную границу Украины.

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Накладки НКР-3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, и признаны годными для эксплуатации.

   Начальник ОТК

МП______________ (____________)

       ПРИЛОЖЕНИЕ 1    
Схема электрическая принципиальная  Накладки НКР-3.








                                                                                   
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

Габаритные, установочные размеры и масса Накладки НКР-3.
[image: image3.jpg]LOFS D) L 07

fan
\J

6407

- 20mb

80 max

=l





Масса, кг не более – 0,11
�











3





1





4





2








11

