Реле максимального тока РЭО-401

Общие сведения

Максимальное токовое реле типа РЭО-401 предназначено для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания электродвигателей постоянного тока и асинхронных электродвигателей с фазным ротором переменного тока при частоте сети 50 Гц.

Многополюсное реле РЭО-401, состоящее из нескольких электромагнитных систем реле (собранных на общей скобе), предназначено для комплексной защиты электродвигателей.

Структура условного обозначения

РЭО-401-Х3

РЭО-401 – серия и тип реле;

Х3 – климатическое исполнение (У, ХЛ, Т) и категория размещения (3).

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря до 4300м.

Диапазон рабочих температур – от  -50°С до  +50°С.

Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Вибрация мест крепления реле в диапазоне частот от 1 Гц до 25 Гц при ускорении

не более 0,7g.

Крепление реле на вертикальной плоскости с допустимым отклонением не более 5° в любую сторону.

Технические данные

Реле изготавливаются в следующих типоисполнениях:

| Номинальный ток втягивающей катушки, А |  | Пределы регулировки по току срабатывания (1,3...4) Iн, А | Диаметр шпильки вывода реле, d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВ-100% | ПВ-40% |  |  |
| 320 | 480 | 420...1280 | М12 |
| 250 | 375 | 325...1000 |  |
| 160 | 240 | 210...640 | М10 |
| 100 | 150 | 130...400 | М8 |
| 63 | 95 | 82...252 |  |
| 40 | 60 | 52...160 | М6 |
| 25 | 38 | 33...100 |  |
| 16 | 24 | 21...64 |  |
| 10 | 15 | 13...40 |  |
| 6 | 9 | 8...24 |  |

Конструкция, габаритные и установочные размеры

Конструкция, габаритные и установочные размеры показаны на рис.1 и 2.

Электромагнитные системы реле имеют скобу магнитопровода 5 с ввернутой в неё

трубкой 10, на которой расположена втягивающая катушка 6 на изоляционном каркасе. Внутри трубки находится якорь 11, который имеет возможность свободного перемещения вдоль трубки.

Положение якоря определяет величину тока срабатывания реле. При движении вверх якорь через толкатель 4 размыкает контакты электрической блокировки.

Рис.1.

Регулирование тока срабатывания реле РЭО-401 производится изменением положения скобы 7 с фиксацией ее положения винтом 8.

После этого якорь с толкателем возвращается в свое нижнее положение и контакты под действием пружины 2 замыкаются.

Присоединение проводов к реле – переднее.

Длина шпильки крепления 1 – 16см либо 42см.

Рис.2.